## CA16-02589
Trasmissione provvisoria risultati analitici
No Rapport | [5 empty] | CA16-02589.001 | CA16-02589.002 | CA16-02589.003 | CA16-02589.004 | CA16-02589.005 | CA16-02589.006 | CA16-02589.007 | CA16-02589.008 | CA16-02589.009 | CA16-02589.010 | CA16-02589.011 | CA16-02589.012 | CA16-02589.013 | CA16-02589.014 | CA16-02589.015 | CA16-02589.016 | CA16-02589.017 | CA16-02589.018 | CA16-02589.019 | CA16-02589.020 | CA16-02589.021 | CA16-02589.022 | CA16-02589.023 | CA16-02589.024
Sigla | [5 empty] | Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 04082016CAV/17) | Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 04082016CAV/17) | Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 04082016CAV/17) | Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:00 alle 12:00 - Portate rilevate: ore 09:00 147 m3/h, ore 10:30 150 m3/h, ore 12:00 148 m3/h) | Uscita TAF1 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 04082016CAV/17) | Uscita TAF1 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 04082016CAV/17) | Uscita TAF1 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 04082016CAV/17) | Uscita TAF1 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:10 alle 12:10 - Portate rilevate: ore 09:10 45 m3/h, ore 10:40 45 m3/h, ore 12:10 40 m3/h) | Uscita TAF2 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 04082016CAV/17) | Uscita TAF2 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 04082016CAV/17) | Uscita TAF2 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 04082016CAV/17) | Uscita TAF2 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:10 alle 12:10 - Portate rilevate: ore 09:10 30 m3/h, ore 10:40 30 m3/h, ore 12:10 30 m3/h) | Uscita TAF3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 04082016CAV/17) | Uscita TAF3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 04082016CAV/17) | Uscita TAF3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 04082016CAV/17) | Uscita TAF3 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:30 alle 12:30 - Portate rilevate: ore 09:30 81 m3/h, ore 11:00 80 m3/h, ore 12:30 82 m3/h) | Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 04082016CAV/17) | Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 04082016CAV/17) | Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 04082016CAV/17) | Ingresso generale TAF4 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:30 alle 12:30 - Portate rilevate: ore 09:30 30 m3/h, ore 11:00 25 m3/h, ore 12:30 25 m3/h) | Uscita TAF4 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 04082016CAV/17) | Uscita TAF4 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 04082016CAV/17) | Uscita TAF4 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 04082016CAV/17) | Uscita TAF4 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:30 alle 12:30 - Portate rilevate: ore 09:30 22 m3/h, ore 11:00 25 m3/h, ore 12:30 25 m3/h)
Proveniente da | [5 empty] | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres
Prelevato il | [5 empty] | 2016-08-04 09:00 | 2016-08-04 10:30 | 2016-08-04 12:00 | 2016-08-04 12:30 | 2016-08-04 09:10 | 2016-08-04 10:40 | 2016-08-04 12:10 | 2016-08-04 12:35 | 2016-08-04 09:10 | 2016-08-04 10:40 | 2016-08-04 12:10 | 2016-08-04 12:40 | 2016-08-04 09:30 | 2016-08-04 11:00 | 2016-08-04 12:30 | 2016-08-04 12:45 | 2016-08-04 09:30 | 2016-08-04 11:00 | 2016-08-04 12:30 | 2016-08-04 12:45 | 2016-08-04 09:30 | 2016-08-04 11:00 | 2016-08-04 12:30 | 2016-08-04 12:55
Metodo | Prova | Modalita | Unita Misura | Limite Minimo | Limite Massimo
APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 | Campionamento |  | - |  |  | - | - | - | N.A. | - | - | - | N.A. | - | - | - | N.A. | - | - | - | N.A. | - | - | - | N.A. | - | - | - | N.A.
APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003 | Campionamento |  | - |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | - | N.A. | N.A. | N.A. | - | N.A. | N.A. | N.A. | - | N.A. | N.A. | N.A. | - | N.A. | N.A. | N.A. | - | N.A. | N.A. | N.A. | -
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | pH | Su campione tal quale | - | 5.5 | 9.5 | N.A. | N.A. | N.A. | 8 | N.A. | N.A. | N.A. | 8.1 | N.A. | N.A. | N.A. | 8 | N.A. | N.A. | N.A. | 7.9 | N.A. | N.A. | N.A. | 7.6 | N.A. | N.A. | N.A. | 8
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | Conducibilita' | Su campione tal quale | µS/cm |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | 17200 | N.A. | N.A. | N.A. | 18800 | N.A. | N.A. | N.A. | 18700 | N.A. | N.A. | N.A. | 18300 | N.A. | N.A. | N.A. | 13700 | N.A. | N.A. | N.A. | 11700
APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 | Temperatura | Su campione tal quale | °C |  | 30 | N.A. | N.A. | N.A. | 19.9 | N.A. | N.A. | N.A. | 21.5 | N.A. | N.A. | N.A. | 21.8 | N.A. | N.A. | N.A. | 23.2 | N.A. | N.A. | N.A. | 17.7 | N.A. | N.A. | N.A. | 22.4
ISO 15705:2002 | Richiesta chimica di ossigeno (COD) | Su campione tal quale | mg/L |  | 1300 | N.A. | N.A. | N.A. | 43 | N.A. | N.A. | N.A. | 31 | N.A. | N.A. | N.A. | 30 | N.A. | N.A. | N.A. | 28 | N.A. | N.A. | N.A. | 26 | N.A. | N.A. | N.A. | 21
APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | Solidi sospesi totali | Su campione tal quale | mg/L |  | 500 | N.A. | N.A. | N.A. | <10 | N.A. | N.A. | N.A. | <10 | N.A. | N.A. | N.A. | <10 | N.A. | N.A. | N.A. | <10 | N.A. | N.A. | N.A. | <10 | N.A. | N.A. | N.A. | <10
APAT CNR IRSA 2090 C p.to 7.1 Man 29 2003 | Solidi sedimentabili dopo 2 ore | Su campione tal quale | ml/l |  | 5 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,1 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,1 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,1 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,1 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,1 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,1
EPA 300.0 1999 | Cloruri (come Cl) | Su campione tal quale | mg/L |  | 7500 | N.A. | N.A. | N.A. | 6900 | N.A. | N.A. | N.A. | 7110 | N.A. | N.A. | N.A. | 7030 | N.A. | N.A. | N.A. | 7030 | N.A. | N.A. | N.A. | 4760 | N.A. | N.A. | N.A. | 4240
EPA 300.0 1999 | Fluoruri (come F) | Su campione tal quale | mg/L |  | 12 | N.A. | N.A. | N.A. | <10 | N.A. | N.A. | N.A. | <10 | N.A. | N.A. | N.A. | <10 | N.A. | N.A. | N.A. | <10 | N.A. | N.A. | N.A. | <5 | N.A. | N.A. | N.A. | <5
EPA 300.0 1999 | Solfati (come SO4) | Su campione tal quale | mg/L |  | 1500 | N.A. | N.A. | N.A. | 935 | N.A. | N.A. | N.A. | 953 | N.A. | N.A. | N.A. | 947 | N.A. | N.A. | N.A. | 949 | N.A. | N.A. | N.A. | 595 | N.A. | N.A. | N.A. | 548
EPA 300.0 1999 | Azoto nitrico (come NO3) | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <50 | N.A. | N.A. | N.A. | <50 | N.A. | N.A. | N.A. | <50 | N.A. | N.A. | N.A. | <50 | N.A. | N.A. | N.A. | <25 | N.A. | N.A. | N.A. | <25
EPA 300.0 1999 | Azoto nitrico (come N) | Su campione tal quale | mg/L |  | 30 | N.A. | N.A. | N.A. | <11,3 | N.A. | N.A. | N.A. | <11,3 | N.A. | N.A. | N.A. | <11,3 | N.A. | N.A. | N.A. | <11,3 | N.A. | N.A. | N.A. | <5,7 | N.A. | N.A. | N.A. | <5,7
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Alluminio | Su campione tal quale | mg/L |  | 50 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.12 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.16 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.053
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Antimonio | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Arsenico | Su campione tal quale | mg/L |  | 2 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.019 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.013 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Berillio | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Boro | Su campione tal quale | mg/L |  | 5 | N.A. | N.A. | N.A. | 1.2 | N.A. | N.A. | N.A. | 1.2 | N.A. | N.A. | N.A. | 1.2 | N.A. | N.A. | N.A. | 1.2 | N.A. | N.A. | N.A. | 1.1 | N.A. | N.A. | N.A. | 1
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Cadmio | Su campione tal quale | mg/L |  | 0.02 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Cobalto | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Cromo totale | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Ferro | Su campione tal quale | mg/L |  | 20 | N.A. | N.A. | N.A. | 2.8 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.064 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.23 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A. | N.A. | N.A. | 3 | N.A. | N.A. | N.A. | 1.5
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Manganese | Su campione tal quale | mg/L |  | 10 | N.A. | N.A. | N.A. | 1.2 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.92 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.96 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.85
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Mercurio | Su campione tal quale | mg/L |  | 0.005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0005 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.0005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0005
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Nichel | Su campione tal quale | mg/L |  | 2 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.067 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.021 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.032
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Piombo | Su campione tal quale | mg/L |  | 0.3 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Rame | Su campione tal quale | mg/L |  | 1 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.039 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.015 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.014 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.013
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Selenio | Su campione tal quale | mg/L |  | 0.03 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Vanadio | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Tallio | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Zinco | Su campione tal quale | mg/L |  | 0.5 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,050
EPA 5021A 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003 | Idrocarburi Totali | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | 0.26 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,041 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,041 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,041 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.54 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,041
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Naftalene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | 0.0005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.0003 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Acenaftilene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Acenaftene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Fluorene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Fenantrene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Antracene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Fluorantene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Benzo (a) Antracene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Benzo (a) pirene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Benzo (b) fluorantene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Benzo (k) fluorantene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Benzo (ghi) perilene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Crisene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Dibenzo (a,h) Antracene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00005
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Indeno (1,2,3-cd) pirene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Pirene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | IPA Totali | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | 0.0005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0002 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0002 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0002 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.0003 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0002
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2-Dicloroetilene (cis) | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.11 | 0.1 | 0.087 | 0.099 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2-Dicloroetilene (trans) | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.04 | 0.031 | 0.031 | 0.034 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2-Dicloroetilene (cis+trans) | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13333 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,1,1,2-tetracloroetano | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,1,2,2-Tetracloroetano | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.014333 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,1,2 -Tricloroetano | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.27 | 0.18 | 0.2 | 0.21667 | <0,0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.0066667 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.008 | 0.01 | 0.008 | 0.0086667
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,1-Dicloroetano | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.06 | 0.048 | 0.055 | 0.054333 | 0.0008 | 0.001 | 0.0008 | 0.00086667 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.0093333 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.0043333 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.0056667 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.0016667
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,1-Dicloroetilene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.04 | 0.03 | 0.028 | 0.032667 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2,3 Triclorobenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.0003 | <0,0001 | <0,0001 | 0.0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2,4 Triclorobenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | 1,2,4,5-tetraclorobenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | 4e-05 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | 2e-05 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2-Dibromoetano | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2-Diclorobenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.37 | 0.32 | 0.45 | 0.38 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0005 | 0.002 | 0.003 | 0.0017 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.001 | <0,0005 | 0.001 | 0.0008
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2-Dicloroetano | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.47 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.043333 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,4-Diclorobenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.02 | 0.022 | 0.019 | 0.020333 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Bromodiclorometano | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Bromoformio | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Carbonio tetracloruro | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.0036667 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Clorobenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.10667 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Cloroformio | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.48 | 0.36 | 0.38 | 0.40667 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.0083333 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.036667 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.056667 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Cloruro di Vinile | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.86 | 0.61 | 0.49 | 0.65333 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.0046667 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | <0,0005 | 0.004 | <0,0005 | 0.0016
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Dibromoclorometano | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Esaclorobutadiene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.0073333 | 0.0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Tetracloroetilene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.015 | 0.012 | 0.011 | 0.012667 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Tricloroetilene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.071 | 0.05 | 0.056 | 0.059 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.0023333 | 0.0007 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Pentaclorobenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Esaclorobenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 4-Clorotoluene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Solventi organici Alogenati (Sommatoria D.Lgs. 152/06 - All.5 - Tab.2) | Su campione tal quale | mg/L |  | 2 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.5667 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.083 | 0.09 | 0.073 | 0.082 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.14667 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.21667 | 0.061 | 0.082 | 0.072 | 0.071667
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2,4 Trimetilebenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.0006 | 0.0006 | <0,0001 | 0.0004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0,0005 | 0.002 | 0.003 | 0.0017 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,3,5 Trimetilebenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.0003 | <0,0001 | <0,0001 | 0.0002 | <0,0002 | 0.0004 | <0,0002 | 0.0003 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.0013333
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Benzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 2.5333 | <0,0001 | 0.0002 | <0,0001 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0006 | 0.003 | 0.004 | 0.0025333 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1667 | <0,0005 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Etilbenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.054 | 0.021 | 0.036 | 0.037 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0007 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.0016667 | 0.029 | 0.03 | 0.033 | 0.030667 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.0033333
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Isopropilbenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.63 | 0.56 | 0.55 | 0.58 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0.067 | 0.073 | 0.075 | 0.071667 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | n-Butilbenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0005 | <0,0005 | 0.002 | 0.001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | n-Propilbenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.013 | 0.004 | 0.01 | 0.009 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,002 | 0.002 | <0,002 | <0,002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | p-Isopropiltoluene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0.0003 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | sec-Butilbenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.0023333
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Stirene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.0007 | <0,0005 | <0,0005 | 0.0006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | tert-Butilbenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.0086667 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.0026667
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Toluene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13667 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0004 | 0.00053333 | 0.002 | 0.007 | 0.0008 | 0.0032667 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.0026667 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | 0.004
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | m,p-Xilene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.071 | 0.07 | 0.076 | 0.072333 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.0013333 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.014667 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | o-Xilene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.02 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | 0.0008 | 0.0008 | 0.00086667 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.0043333 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.0046667
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Composti Organo-aromatici Totali | Su campione tal quale | mg/L |  | 30 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2.7667 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2667 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.023333
APAT CNR IRSA 8060 Man 29 2003 | Saggio di tossicità acuta con Artemia sp. | Su campione tal quale | % |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | 0 | N.A. | N.A. | N.A. | 0 | N.A. | N.A. | N.A. | 0 | N.A. | N.A. | N.A. | 0 | N.A. | N.A. | N.A. | 0 | N.A. | N.A. | N.A. | 0
Nota: i risultati possono subire modifiche dopo ulteriori verifiche in Laboratorio