## CA16-04093
Trasmissione provvisoria risultati analitici
No Rapport | [5 empty] | CA16-04093.001 | CA16-04093.002 | CA16-04093.003 | CA16-04093.004
Sigla | [5 empty] | S-Rigetto - Campione da rigetto da impianto Acque Demi-Simam (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 15122016CAV/3) | S-Rigetto - Campione da rigetto da impianto Acque Demi-Simam (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 15122016CAV/3) | S-Rigetto - Campione da rigetto da impianto Acque Demi-Simam (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 15122016CAV/3) | S-Rigetto - Campione da rigetto da impianto Acque Demi-Simam (Campionamento medio composito dalle 09:00 alle 12:00 - Portate rilevate: ore 09:00 82 m3/h, ore 10:30 80 m3/h, ore 12:00 80 m3/h)
Proveniente da | [5 empty] | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres
Prelevato il | [5 empty] | 2016-12-15 09:00 | 2016-12-15 10:30 | 2016-12-15 12:00 | 2016-12-15 12:55
Metodo | Prova | Modalita | Unita Misura | Limite Minimo | Limite Massimo
APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 | Campionamento |  | - |  |  | - | - | - | N.A.
APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003 | Campionamento |  | - |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | -
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | pH | Su campione tal quale | - | 5.5 | 9.5 | N.A. | N.A. | N.A. | 7.5
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | Conducibilita' | Su campione tal quale | µS/cm |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | 47000
APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 | Temperatura | Su campione tal quale | °C |  | 30 | N.A. | N.A. | N.A. | 20
ISO 15705:2002 | Richiesta chimica di ossigeno (COD) | Su campione tal quale | mg/L |  | 1300 | N.A. | N.A. | N.A. | 94
APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | Solidi sospesi totali | Su campione tal quale | mg/L |  | 500 | N.A. | N.A. | N.A. | <10
APAT CNR IRSA 2090 C p.to 7.1 Man 29 2003 | Solidi sedimentabili dopo 2 ore | Su campione tal quale | ml/l |  | 5 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,1
EPA 300.0 1999 | Cloruri (come Cl) | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | 20000
EPA 300.0 1999 | Fluoruri (come F) | Su campione tal quale | mg/L |  | 12 | N.A. | N.A. | N.A. | <10
EPA 300.0 1999 | Solfati (come SO4) | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | 2500
EPA 300.0 1999 | Azoto nitrico (come NO3) | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <50
EPA 300.0 1999 | Azoto nitrico (come N) | Su campione tal quale | mg/L |  | 30 | N.A. | N.A. | N.A. | <11,3
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Alluminio | Su campione tal quale | mg/L |  | 50 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.08
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Antimonio | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Arsenico | Su campione tal quale | mg/L |  | 2 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Berillio | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Boro | Su campione tal quale | mg/L |  | 5 | N.A. | N.A. | N.A. | 1.72
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Cadmio | Su campione tal quale | mg/L |  | 0.02 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Cobalto | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Cromo totale | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Ferro | Su campione tal quale | mg/L |  | 20 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.23
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Manganese | Su campione tal quale | mg/L |  | 10 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.06
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Mercurio | Su campione tal quale | mg/L |  | 0.005 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.001
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Nichel | Su campione tal quale | mg/L |  | 2 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Piombo | Su campione tal quale | mg/L |  | 0.3 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Rame | Su campione tal quale | mg/L |  | 1 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Selenio | Su campione tal quale | mg/L |  | 0.03 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Vanadio | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Tallio | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Zinco | Su campione tal quale | mg/L |  | 0.5 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01
EPA 5021A 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003 | Idrocarburi Totali | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,041
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Naftalene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Acenaftilene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Acenaftene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Fluorene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Fenantrene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Antracene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Fluorantene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Benzo (a) Antracene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Benzo (a) pirene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Benzo (b) fluorantene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Benzo (k) fluorantene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Benzo (ghi) perilene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Crisene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Dibenzo (a,h) Antracene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00005
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Indeno (1,2,3-cd) pirene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Pirene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,01
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | IPA Totali | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0002
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2-Dicloroetilene (cis) | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | 0.003 | 0.002 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2-Dicloroetilene (trans) | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2-Dicloroetilene (cis+trans) | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | 0.003 | 0.002 | <0,002
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,1,1,2-tetracloroetano | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,1,2,2-Tetracloroetano | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,1,2 -Tricloroetano | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.036667
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,1-Dicloroetano | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.007 | 0.01 | 0.005 | 0.0073333
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,1-Dicloroetilene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2,3 Triclorobenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2,4 Triclorobenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | 1,2,4,5-tetraclorobenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2-Dibromoetano | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,0001 | <0,00005 | <0,00005 | <0,0001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2-Diclorobenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2-Dicloroetano | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,4-Diclorobenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Bromodiclorometano | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.12 | 0.002 | <0,0005 | 0.05
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Bromoformio | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.26 | <0,0005 | <0,0005 | 0.09
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Carbonio tetracloruro | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Clorobenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Cloroformio | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.083333
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Cloruro di Vinile | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Dibromoclorometano | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.26 | 0.002 | <0,0005 | 0.09
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Esaclorobutadiene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Tetracloroetilene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Tricloroetilene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Pentaclorobenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Esaclorobenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 4-Clorotoluene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Solventi organici Alogenati (Sommatoria D.Lgs. 152/06 - All.5 - Tab.2) | Su campione tal quale | mg/L |  | 2 | 0.19 | 0.14 | 0.078 | 0.136
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2,4 Trimetilebenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,3,5 Trimetilebenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Benzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Etilbenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Isopropilbenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | n-Butilbenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | n-Propilbenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | p-Isopropiltoluene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | sec-Butilbenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Stirene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | tert-Butilbenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Toluene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | m,p-Xilene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | o-Xilene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Composti Organo-aromatici Totali | Su campione tal quale | mg/L |  | 30 | <0,08 | <0,004 | <0,004 | <0,08
APAT CNR IRSA 8060 Man 29 2003 | Saggio di tossicità acuta con Artemia sp. | Su campione tal quale | % |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | 0
Nota: i risultati possono subire modifiche dopo ulteriori verifiche in Laboratorio