## CA18-01629
Trasmissione provvisoria risultati analitici
No Rapport | [5 empty] | CA18-01629.001 | CA18-01629.002 | CA18-01629.003 | CA18-01629.004 | CA18-01629.005 | CA18-01629.006 | CA18-01629.007 | CA18-01629.008 | CA18-01629.009 | CA18-01629.010 | CA18-01629.011 | CA18-01629.012 | CA18-01629.013 | CA18-01629.014 | CA18-01629.015 | CA18-01629.016 | CA18-01629.017 | CA18-01629.018 | CA18-01629.019 | CA18-01629.020 | CA18-01629.021 | CA18-01629.022 | CA18-01629.023 | CA18-01629.024
Sigla | [5 empty] | Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 24052018CAV/1) | Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 24052018CAV/1) | Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 24052018CAV/1) | Ingresso generale TAF1-2-3 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:40 alle 12:40 - Portate rilevate: ore 09:40 192 m3/h, ore 11:15 192 m3/h, ore 12:40 201 m3/h) | Uscita TAF1 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 24052018CAV/1) | Uscita TAF1 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 24052018CAV/1) | Uscita TAF1 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 24052018CAV/1) | Uscita TAF1 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:30 alle 12:30 - Portate rilevate: ore 09:30 62 m3/h, ore 11:00 65 m3/h, ore 12:30 49 m3/h) | Uscita TAF2 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 24052018CAV/1) | Uscita TAF2 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 24052018CAV/1) | Uscita TAF2 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 24052018CAV/1) | Uscita TAF2 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:35 alle 12:35 - Portate rilevate: ore 09:35 68 m3/h, ore 11:10 55 m3/h, ore 12:35 49 m3/h) | Uscita TAF3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 24052018CAV/1) | Uscita TAF3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 24052018CAV/1) | Uscita TAF3 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 24052018CAV/1) | Uscita TAF3 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:40 alle 12:40 - Portate rilevate: ore 09:40 101 m3/h, ore 11:15 52 m3/h, ore 12:40 85 m3/h) | Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 24052018CAV/1) | Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 24052018CAV/1) | Ingresso generale TAF4 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 24052018CAV/1) | Ingresso generale TAF4 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:50 alle 12:50 - Portate rilevate: ore 09:50 58 m3/h, ore 11:20 58 m3/h, ore 12:50 58 m3/h) | Uscita TAF4 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 24052018CAV/1) | Uscita TAF4 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 24052018CAV/1) | Uscita TAF4 (Campionamento istantaneo) (Rif. Verbale di campionamento 24052018CAV/1) | Uscita TAF4 (Campionamento medio composito da autocampionatore dalle 09:50 alle 12:50 - Portate rilevate: ore 09:50 61 m3/h, ore 11:20 62 m3/h, ore 12:50 62 m3/h)
Proveniente da | [5 empty] | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres
Prelevato il | [5 empty] | 2018-05-24 09:40 | 2018-05-24 11:15 | 2018-05-24 12:40 | 2018-05-24 12:40 | 2018-05-24 09:30 | 2018-05-24 11:00 | 2018-05-24 12:30 | 2018-05-24 12:30 | 2018-05-24 09:35 | 2018-05-24 11:10 | 2018-05-24 12:35 | 2018-05-24 12:35 | 2018-05-24 09:40 | 2018-05-24 11:15 | 2018-05-24 12:40 | 2018-05-24 12:40 | 2018-05-24 09:50 | 2018-05-24 11:20 | 2018-05-24 12:50 | 2018-05-24 12:50 | 2018-05-24 09:50 | 2018-05-24 11:20 | 2018-05-24 12:50 | 2018-05-24 12:50
Metodo | Prova | Modalita | Unita Misura | Limite Minimo | Limite Massimo
APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 | Campionamento |  | - |  |  | - | - | - | N.A. | - | - | - | N.A. | - | - | - | N.A. | - | - | - | N.A. | - | - | - | N.A. | - | - | - | N.A.
APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003 | Campionamento |  | - |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | - | N.A. | N.A. | N.A. | - | N.A. | N.A. | N.A. | - | N.A. | N.A. | N.A. | - | N.A. | N.A. | N.A. | - | N.A. | N.A. | N.A. | -
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | pH | Su campione tal quale | - | 5.5 | 9.5 | N.A. | N.A. | N.A. | 7.6 | N.A. | N.A. | N.A. | 7.4 | N.A. | N.A. | N.A. | 7.2 | N.A. | N.A. | N.A. | 7.3 | N.A. | N.A. | N.A. | 7.5 | N.A. | N.A. | N.A. | 7.3
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | Conducibilita' | Su campione tal quale | µS/cm |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | 22000 | N.A. | N.A. | N.A. | 22500 | N.A. | N.A. | N.A. | 22800 | N.A. | N.A. | N.A. | 22100 | N.A. | N.A. | N.A. | 12600 | N.A. | N.A. | N.A. | 12800
APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 | Temperatura | Su campione tal quale | °C |  | 30 | N.A. | N.A. | N.A. | 11 | N.A. | N.A. | N.A. | 10.8 | N.A. | N.A. | N.A. | 10.2 | N.A. | N.A. | N.A. | 10.7 | N.A. | N.A. | N.A. | 16.2 | N.A. | N.A. | N.A. | 20.1
ISO 15705:2002 | Richiesta chimica di ossigeno (COD) | Su campione tal quale | mg/L |  | 1300 | N.A. | N.A. | N.A. | <15 | N.A. | N.A. | N.A. | <15 | N.A. | N.A. | N.A. | <15 | N.A. | N.A. | N.A. | <15 | N.A. | N.A. | N.A. | 107 | N.A. | N.A. | N.A. | <15
APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | Solidi sospesi totali | Su campione tal quale | mg/L |  | 500 | N.A. | N.A. | N.A. | 16 | N.A. | N.A. | N.A. | <10 | N.A. | N.A. | N.A. | <10 | N.A. | N.A. | N.A. | <10 | N.A. | N.A. | N.A. | <10 | N.A. | N.A. | N.A. | <10
APAT CNR IRSA 2090 C p.to 7.1 Man 29 2003 | Solidi sedimentabili dopo 2 ore | Su campione tal quale | ml/l |  | 5 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,1 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,1 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,1 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,1 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,1 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,1
EPA 300.0 1999 | Cloruri (come Cl) | Su campione tal quale | mg/L |  | 7500 | N.A. | N.A. | N.A. | 8040 | N.A. | N.A. | N.A. | 8000 | N.A. | N.A. | N.A. | 7940 | N.A. | N.A. | N.A. | 9830 | N.A. | N.A. | N.A. | 3910 | N.A. | N.A. | N.A. | 4160
EPA 300.0 1999 | Fluoruri (come F) | Su campione tal quale | mg/L |  | 12 | N.A. | N.A. | N.A. | <10 | N.A. | N.A. | N.A. | <10 | N.A. | N.A. | N.A. | <10 | N.A. | N.A. | N.A. | <10 | N.A. | N.A. | N.A. | <10 | N.A. | N.A. | N.A. | <10
EPA 300.0 1999 | Solfati (come SO4) | Su campione tal quale | mg/L |  | 1500 | N.A. | N.A. | N.A. | 1100 | N.A. | N.A. | N.A. | 1090 | N.A. | N.A. | N.A. | 1090 | N.A. | N.A. | N.A. | 1290 | N.A. | N.A. | N.A. | 554 | N.A. | N.A. | N.A. | 538
EPA 300.0 1999 | Azoto nitrico (come NO3) | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <50 | N.A. | N.A. | N.A. | <50 | N.A. | N.A. | N.A. | <50 | N.A. | N.A. | N.A. | <50 | N.A. | N.A. | N.A. | <50 | N.A. | N.A. | N.A. | <50
EPA 300.0 1999 | Azoto nitrico (come N) | Su campione tal quale | mg/L |  | 30 | N.A. | N.A. | N.A. | <11,0 | N.A. | N.A. | N.A. | <11,0 | N.A. | N.A. | N.A. | <11,0 | N.A. | N.A. | N.A. | <11,0 | N.A. | N.A. | N.A. | <11,0 | N.A. | N.A. | N.A. | <11,0
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Alluminio | Su campione tal quale | mg/L |  | 50 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.31 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,13 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,13 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,13 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,13 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.37
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Antimonio | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0050 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0050 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0050 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0050 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0050 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0050
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Arsenico | Su campione tal quale | mg/L |  | 2 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.027 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0050 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0050 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0050 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.015 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.016
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Berillio | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0008 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0008 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0008 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0008 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0008 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.001
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Boro | Su campione tal quale | mg/L |  | 5 | N.A. | N.A. | N.A. | 1.5 | N.A. | N.A. | N.A. | 1.5 | N.A. | N.A. | N.A. | 1.5 | N.A. | N.A. | N.A. | 1.4 | N.A. | N.A. | N.A. | 1.2 | N.A. | N.A. | N.A. | 1.3
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Cadmio | Su campione tal quale | mg/L |  | 0.02 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Cobalto | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0075 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0075 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0075 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0075 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0075 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0075
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Cromo totale | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,025
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Ferro | Su campione tal quale | mg/L |  | 20 | N.A. | N.A. | N.A. | 4.8 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,13 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,13 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,13 | N.A. | N.A. | N.A. | 3.3 | N.A. | N.A. | N.A. | 5.6
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Manganese | Su campione tal quale | mg/L |  | 10 | N.A. | N.A. | N.A. | 1.19 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.48 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.75 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.13 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.76 | N.A. | N.A. | N.A. | 4.11
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Mercurio | Su campione tal quale | mg/L |  | 0.005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,001
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Nichel | Su campione tal quale | mg/L |  | 2 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0075 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.01 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.01 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.0077 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0075 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.017
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Piombo | Su campione tal quale | mg/L |  | 0.3 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,015 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,015 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,015 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,015 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,015 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,015
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Rame | Su campione tal quale | mg/L |  | 1 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,13 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,13 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,13 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,13 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,13 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,13
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Selenio | Su campione tal quale | mg/L |  | 0.03 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0075 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0075 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0075 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0075 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0075 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0075
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Vanadio | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,13 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,13 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,13 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,13 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,13 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,13
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Tallio | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,001
EPA 6020A 2007 / EPA 6010C 2007 | Zinco | Su campione tal quale | mg/L |  | 0.5 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,13 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,13 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,13 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,13 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,13 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,13
EPA 5021A 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003 | Idrocarburi Totali | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | 0.9 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,040 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,040 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,040 | N.A. | N.A. | N.A. | 22.8 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,040
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Naftalene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | 0.0007 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.01 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Acenaftilene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Acenaftene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.0001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Fluorene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Fenantrene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.0007 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Antracene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.0001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Fluorantene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | 4e-05 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Benzo (a) Antracene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Benzo (a) pirene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Benzo (b) fluorantene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Benzo (k) fluorantene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Benzo (ghi) perilene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Crisene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Dibenzo (a,h) Antracene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Indeno (1,2,3-cd) pirene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Pirene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | 8e-05 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | IPA Totali | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | 0.0007 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0002 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0002 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0002 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.01 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0002
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2-Dicloroetilene (cis) | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.054 | 0.057 | 0.057 | 0.056 | 4e-05 | 4e-05 | 2e-05 | 3.3333e-05 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2-Dicloroetilene (trans) | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.023 | 0.027 | 0.026 | 0.025333 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2-Dicloroetilene (cis+trans) | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.076 | 0.084 | 0.083 | 0.081 | 4e-05 | 4e-05 | 2e-05 | 3.3333e-05 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,1,1,2-tetracloroetano | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,1,2,2-Tetracloroetano | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.009 | 0.01 | 0.009 | 0.0093333 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,1,2 -Tricloroetano | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14333 | 0.0003 | 0.0003 | 9e-05 | 0.00023 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22667 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,1-Dicloroetano | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.033 | 0.037 | 0.035 | 0.035 | 4e-05 | 4e-05 | 2e-05 | 3.3333e-05 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,1-Dicloroetilene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.022 | 0.029 | 0.027 | 0.026 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2,3 Triclorobenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2,4 Triclorobenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | 1,2,4,5-tetraclorobenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | 6e-05 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | 2e-05 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2-Dibromoetano | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,000001 | <0,000001 | <0,000001 | <0,000001 | <0,000001 | <0,000001 | <0,000001 | <0,000001 | <0,000001 | <0,000001 | <0,000001 | <0,000001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,000001 | <0,000001 | <0,000001 | <0,000001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2-Diclorobenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24667 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2-Dicloroetano | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.0001 | 0.0001 | 5e-05 | 8.3333e-05 | 2e-05 | 2e-05 | <0,00001 | 2e-05 | 1e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 1.6667e-05 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.44667 | 2e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 2.6667e-05
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,4-Diclorobenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.015333 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Bromodiclorometano | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Bromoformio | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Carbonio tetracloruro | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.0026667 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Clorobenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.09 | 0.092 | 0.088 | 0.09 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Cloroformio | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.0002 | 0.0002 | 6e-05 | 0.00015333 | 1e-05 | <0,00001 | <0,00001 | 1e-05 | 1e-05 | <0,00001 | 1e-05 | 1e-05 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Cloruro di Vinile | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.31 | 0.37 | 0.35 | 0.34333 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Dibromoclorometano | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Esaclorobutadiene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.0036667 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Tetracloroetilene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.010333 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Tricloroetilene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.03 | 0.035 | 0.034 | 0.033 | 2e-05 | 1e-05 | <0,00001 | 1e-05 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | 0.025 | 0.022 | 0.024 | 0.023667 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Pentaclorobenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 | Esaclorobenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 4-Clorotoluene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Sommatoria Organici Alogenati | Su campione tal quale | mg/L |  | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5333 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.00063333 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99667 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,2,4 Trimetilebenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | 2e-05 | <0,00001 | <0,00001 | 1e-05 | 1e-05 | <0,00001 | <0,00001 | 1e-05 | 0.043 | 0.028 | 0.041 | 0.037333 | 2e-05 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | 1,3,5 Trimetilebenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Benzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5667 | 4e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2.6667e-05 | 2e-05 | 3e-05 | 2e-05 | 2.3333e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 61.3 | 59.4 | 61.1 | 60.6 | 4e-05 | 0.0001 | 4e-05 | 6e-05
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Etilbenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.084 | 0.091 | 0.081 | 0.085333 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 2.6667e-05 | 3e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2.3333e-05 | 1.1 | 0.85 | 1 | 0.98333 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Isopropilbenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.69 | 0.77 | 0.69 | 0.71667 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | 0.41 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | <0,00001 | 2e-05 | <0,00001 | 1e-05
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | n-Butilbenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | n-Propilbenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.01 | 0.011 | 0.009 | 0.01 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | 0.026 | <0,020 | 0.025 | 0.02 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | p-Isopropiltoluene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | sec-Butilbenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Stirene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | 0.021 | <0,020 | <0,020 | 0.02 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | tert-Butilbenzene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.01 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Toluene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.059 | 0.065 | 0.062 | 0.062 | 0.0001 | 4e-05 | 6e-05 | 6.6667e-05 | 8e-05 | 0.0001 | 6e-05 | 8e-05 | 8e-05 | 5e-05 | 6e-05 | 6.3333e-05 | 7.7 | 6.8 | 7.7 | 7.4 | 6e-05 | 7e-05 | 5e-05 | 6e-05
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | m,p-Xilene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28333 | 9e-05 | 0.0001 | 8e-05 | 9e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.0333 | 0.0001 | 0.0001 | 7e-05 | 9e-05
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | o-Xilene | Su campione tal quale | mg/L |  |  | 0.067 | 0.071 | 0.079 | 0.072333 | 2e-05 | 3e-05 | 2e-05 | 2.3333e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 0.72 | 0.61 | 0.7 | 0.67667 | 3e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2.3333e-05
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 | Sommatoria Composti Aromatici | Su campione tal quale | mg/L |  | 30 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00023333 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.00026667 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00023333 | 73.5 | 69.8 | 73.2 | 72.1667 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0003
APAT CNR IRSA 8060 Man 29 2003 | Saggio di tossicità acuta con Artemia sp. | Su campione tal quale | % |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | 0 | N.A. | N.A. | N.A. | 0 | N.A. | N.A. | N.A. | 0 | N.A. | N.A. | N.A. | 0 | N.A. | N.A. | N.A. | 10 | N.A. | N.A. | N.A. | 0
Nota: i risultati possono subire modifiche dopo ulteriori verifiche in Laboratorio