## CA19-02693
No Rapport |  |  |  |  | CA19-02693.001 | CA19-02693.002 | CA19-02693.003 | CA19-02693.004 | CA19-02693.005 | CA19-02693.006 | CA19-02693.007 | CA19-02693.008
Sigla |  |  |  |  | Ingresso generale TAF5 (Campionamento istantaneo) (rif. Verbale di campionamento 18062019MAR/2) | Ingresso generale TAF5 (Campionamento istantaneo) (rif. Verbale di campionamento 18062019MAR/2) | Ingresso generale TAF5 (Campionamento istantaneo) (rif. Verbale di campionamento 18062019MAR/2) | Ingresso generale TAF5 (Campionamento medio composito dalle 09:00 alle 12:00 - Portate rilevate: ore 09:00 54 m3/h, ore 10:30 54 m3/h, ore 12:00 54 m3/h) | Uscita TAF5 (Campionamento istantaneo) (rif. Verbale di campionamento 18062019MAR/2) | Uscita TAF5 (Campionamento istantaneo) (rif. Verbale di campionamento 18062019MAR/2) | Uscita TAF5 (Campionamento istantaneo) (rif. Verbale di campionamento 18062019MAR/2) | Uscita TAF5 (Campionamento medio composito dalle 09:00 alle 12:00 - Portate rilevate: ore 09:00 140 m3/h, ore 10:30 141 m3/h, ore 12:00 141 m3/h)
Proveniente da |  |  |  |  | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres | Stabilimento Syndial - Porto Torres
Prelevato il |  |  |  |  | 2019-06-18 09:00 | 2019-06-18 10:30 | 2019-06-18 12:00 | 2019-06-18 12:00 | 2019-06-18 09:00 | 2019-06-18 10:30 | 2019-06-18 12:00 | 2019-06-18 12:00
Parametro | Metodo | Unita Misura | Limite Minimo | Limite Massimo
Campionamento | APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 | - |  |  | : | : | : | N.A. | : | : | : | N.A.
Campionamento | APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003 | - |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | : | N.A. | N.A. | N.A. | :
pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | - | 5.5 | 9.5 | N.A. | N.A. | N.A. | 7.3 | N.A. | N.A. | N.A. | 8.5
Conducibilita' | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | us/cm |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | 7570 | N.A. | N.A. | N.A. | 7880
Temperatura | APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 | °C |  | 30 | N.A. | N.A. | N.A. | 23 | N.A. | N.A. | N.A. | 22.8
Richiesta chimica di ossigeno (COD come O2) | ISO 15705:2002 | mg/L |  | 1300 | N.A. | N.A. | N.A. | <15 | N.A. | N.A. | N.A. | <15
Solidi sospesi totali | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | mg/L |  | 500 | N.A. | N.A. | N.A. | <10 | N.A. | N.A. | N.A. | <10
Solidi sedimentabili | APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003 | ml/l |  | 5 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.1 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.1
Cromo esavalente | APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010
Cloruri (come Cl) | EPA 300.0 1999 | mg/L |  | 7500 | N.A. | N.A. | N.A. | 1920 | N.A. | N.A. | N.A. | 1980
Fluoruri (come F) | EPA 300.0 1999 | mg/L |  | 12 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.4 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,1
Solfati (come SO4) | EPA 300.0 1999 | mg/L |  | 1500 | N.A. | N.A. | N.A. | 384 | N.A. | N.A. | N.A. | 366
Azoto nitrico (come NO3) | EPA 300.0 1999 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | 15.9 | N.A. | N.A. | N.A. | 16.3
Azoto nitrico (come N) | EPA 300.0 1999 | mg/L |  | 30 | N.A. | N.A. | N.A. | 3.58 | N.A. | N.A. | N.A. | 3.68
Alluminio | EPA 6020B 2014 | mg/L |  | 50 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,025
Antimonio | EPA 6020B 2014 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0010
Arsenico | EPA 6020B 2014 | mg/L |  | 2 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,005
Berillio | EPA 6020B 2014 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0010
Boro | EPA 6020B 2014 | mg/L |  | 5 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.46 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.38
Cadmio | EPA 6020B 2014 | mg/L |  | 0.02 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0010
Cobalto | EPA 6020B 2014 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,025
Cromo totale | EPA 6020B 2014 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,025
Ferro | EPA 6020B 2014 | mg/L |  | 20 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.98 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.032
Manganese | EPA 6020B 2014 | mg/L |  | 10 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.38 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,025
Mercurio | EPA 6020B 2014 | mg/L |  | 0.005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0003 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0003
Nichel | EPA 6020B 2014 | mg/L |  | 2 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,005
Piombo | EPA 6020B 2014 | mg/L |  | 0.3 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,005
Rame | EPA 6020B 2014 | mg/L |  | 1 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,025
Selenio | EPA 6020B 2014 | mg/L |  | 0.03 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,005
Vanadio | EPA 6020B 2014 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,025
Tallio | EPA 6020B 2014 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0003 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0003
Zinco | EPA 6020B 2014 | mg/L |  | 0.5 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,025
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano) | EPA 8015C 2007 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | 0.69 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,040
Idrocarburi leggeri (GROS) | EPA 8015C 2007 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | 0.6 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,1
Idrocarburi pesanti (DROS) | EPA 8015C 2007 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | 0.05 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,04
Naftalene | EPA 8270E 2017 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
Acenaftilene | EPA 8270E 2017 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
Acenaftene | EPA 8270E 2017 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
Fluorene | EPA 8270E 2017 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
Fenantrene | EPA 8270E 2017 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
Antracene | EPA 8270E 2017 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
Fluorantene | EPA 8270E 2017 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
Benzo (a) Antracene | EPA 8270E 2017 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
Benzo (a) pirene | EPA 8270E 2017 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005
Benzo (b) fluorantene | EPA 8270E 2017 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
Benzo (k) fluorantene | EPA 8270E 2017 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005
Benzo (ghi) perilene | EPA 8270E 2017 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005
Crisene | EPA 8270E 2017 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
Dibenzo (a,h) Antracene | EPA 8270E 2017 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,000005
Indeno (1,2,3-cd) pirene | EPA 8270E 2017 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
Pirene | EPA 8270E 2017 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
IPA totali | EPA 8270E 2017 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0002 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0002
1,2-Dicloro Etilene (cis) | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.0023333 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
1,2-Dicloro Etilene (trans) | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
1,2-Dicloro Etilene (cis+trans) | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002
1,1,1,2-Tetracloroetano | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
1,1,2,2-Tetracloro Etano | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
1,1,2-Tricloro Etano | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | 0.032 | 0.018 | 0.02 | 0.023333 | 4e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3.3333e-05
1,1-Dicloro Etano | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
1,1-Dicloro Etilene | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | 0.003 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
1,2,3-Triclorobenzene | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
1,2,4-Triclorobenzene | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
1,2,4,5 Tetraclorobenzene | EPA 8270E 2017 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
1,2-Dibromo Etano | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,000001 | <0,000001 | <0,000001 | <0,000001
1,2-Diclorobenzene | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | <0,002 | 0.002 | <0,002 | 0.002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
1,2-Dicloro Etano | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | 0.01 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
1,4 Diclorobenzene | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | <0,002 | 0.004 | 0.003 | 0.03 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
Bromodiclorometano | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05
Tribromometano | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 3e-05 | 5e-05 | 0.0001 | 6e-05
Tetracloruro di Carbonio | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
Clorobenzene | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | <0,002 | 0.003 | <0,002 | 0.002 | 2e-05 | 1e-05 | <0,00001 | 1e-05
Triclorometano | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004
Cloruro di Vinile | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | 0.016 | 0.008 | 0.008 | 0.010667 | 2e-05 | 2e-05 | 3e-05 | 2.3333e-05
Dibromo Cloro Metano | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 3e-05 | 3e-05 | 4e-05 | 3.3333e-05
Esacloro Butadiene | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
Tetracloro Etilene | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | 0.004 | <0,002 | 0.003 | 0.003 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
Tricloro Etilene | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 0.0053333 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
Pentaclorobenzene | EPA 8270E 2017 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
Esaclorobenzene | EPA 8270E 2017 | mg/L |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00001
4-Clorotoluene | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | 3e-05 | 1e-05
Sommatoria Organo Alogenati | EPA 8260D 2017 | mg/L |  | 2 | 0.089 | 0.053 | 0.057 | 0.066333 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.0036667
1,2,4 Trimetilbenzene | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | 0.008 | <0,002 | 0.006 | 0.005 | 3e-05 | 2e-05 | <0,00001 | 2e-05
1,3,5 -Trimetilbenzene | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | 0.004 | <0,002 | 0.002 | 0.002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
Benzene | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | 6.3 | 2.8 | 2.8 | 3.9667 | 1e-05 | <0,00001 | <0,00001 | 1e-05
Etilbenzene | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | 0.003 | 0.032 | 0.008 | 0.014333 | 2e-05 | 2e-05 | 1e-05 | 1.6667e-05
Isopropilbenzene | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | <0,002 | 0.053 | 0.011 | 0.065 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
n-Butilbenzene | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
n-propilbenzene | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | <0,002 | 0.003 | <0,002 | 0.002 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05
p-Isopropiltoluene | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
sec-butilbenzene | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
Stirene | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
tert-butilbenzene | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
Toluene | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | 0.021 | 0.079 | 0.045 | 0.048333 | 0.0002 | 7e-05 | 4e-05 | 0.00010333
p+m-Xilene | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | 0.034 | 0.044 | 0.067 | 0.048333 | 0.0001 | 8e-05 | 3e-05 | 7e-05
o-Xilene | EPA 8260D 2017 | mg/L |  |  | 0.13 | 0.012 | 0.07 | 0.070667 | 4e-05 | 3e-05 | 2e-05 | 3e-05
Sommatoria Composti Aromatici | EPA 8260D 2017 | mg/L |  | 30 | 6.5 | 3.1 | 3 | 4.2 | 0.0004 | 0.0002 | <0,0002 | 0.002
Saggio di tossicita acuta con Artemia sp. | APAT CNR IRSA 8060 Man 29 2003 | % |  |  | N.A. | N.A. | N.A. | 0 | N.A. | N.A. | N.A. | 0