## Foglio1
Data di campionamento: 07-01-2021
|  |  |  | VOC: 12:00-13:00 FENOLI: 12:00-13:00 |  | VOC: 13:00-14:00 FENOLI: 13:00-14:00 |  | VOC: 14:00-15:00 FENOLI: 14:00-15:00
|  |  |  | Emissione E1 TAF5 1° PROVA |  | Emissione E1 TAF5 2° PROVA |  | Emissione E1 TAF5 3° PROVA
Prova | Metodo | Valore Limite Risultato (mg/Nm3) | Unità di misura | Risultato | Risultato | Risultato | Risultato | Risultato | Risultato
Portata del flusso convogliato | UNI 10169:2001 | - | Nm3/h | 5300 |  | 5290 |  | 5280
Temperatura del flusso convogliato | UNI 10169:2001 | - | °C | 23 |  | 23.9 |  | 23.95
Benzene | UNI CEN-TS 13649:2015 | 5 | mg/Nm3 | < | 0.625 | < | 0.625 | < | 0.625
Cloruro di vinile | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.625 | < | 0.625 | < | 0.625
1,2 Dicloroetano | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.625 | < | 0.625 | < | 0.625
Sommatoria composti Classe III Punto 1.1 Alleg. 1 Parte V D.Lgs. 152:2006 |  |  | mg/Nm3 |  | 0.9375 |  | 0.9375 |  | 0.9375
Fenolo | NIOSH 2546 1994 | 20 | mg/Nm3 | < | 0.0167 | < | 0.0167 | < | 0.0167
Cloroformio | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.625 | < | 0.625 | < | 0.625
1,1 Dicloroetilene | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.625 | < | 0.625 | < | 0.625
1,1,2,2 Tetracloroetano | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.625 | < | 0.625 | < | 0.625
Tricloroetilene | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.625 | < | 0.625 | < | 0.625
Tetracloroetilene | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.625 | < | 0.625 | < | 0.625
Sommatoria composti Classe II Punto 4 Alleg. 1 Parte V D.Lgs. 152:2006 |  |  | mg/Nm3 |  | 1.5709 |  | 1.5709 |  | 1.5709
Etilbenzene | UNI CEN-TS 13649:2015 | 150 | mg/Nm3 | < | 0.625 | < | 0.625 | < | 0.625
Isopropilbenzene | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.625 | < | 0.625 | < | 0.625
1,1 Dicloroetano | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.625 | < | 0.625 | < | 0.625
1,2 Dicloropropano | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.625 | < | 0.625 | < | 0.625
Stirene | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.625 | < | 0.625 | < | 0.625
Sommatoria composti Classe III Punto 4 Alleg. 1 Parte V D.Lgs. 152:2006 |  |  | mg/Nm3 |  | 3.1334 |  | 3.1334 |  | 3.1334
Toluene | UNI CEN-TS 13649:2015 | 300 | mg/Nm3 | < | 0.625 | < | 0.625 | < | 0.625
m-xilene | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.625 | < | 0.625 | < | 0.625
p-xilene | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.625 | < | 0.625 | < | 0.625
o-xilene | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.625 | < | 0.625 | < | 0.625
Sommatoria composti Classe IV Punto 4 Alleg. 1 Parte V D.Lgs. 152:2006 |  |  | mg/Nm3 |  | 4.3834 |  | 4.3834 |  | 4.3834
1,2 Dicloroetilene (cis) | UNI CEN-TS 13649:2015 | n.a. | mg/Nm3 | < | 0.625 | < | 0.625 | < | 0.625
1,2 Dicloroetilene (trans) | UNI CEN-TS 13649:2015 | n.a. | mg/Nm3 | < | 0.625 | < | 0.625 | < | 0.625
1,1,1 Tricloroetano | UNI CEN-TS 13649:2015 | n.a. | mg/Nm3 | < | 0.625 | < | 0.625 | < | 0.625
1,2,3 Tricloropropano | UNI CEN-TS 13649:2015 | n.a. | mg/Nm3 | < | 0.625 | < | 0.625 | < | 0.625
1,1,2 Tricloetano | UNI CEN-TS 13649:2015 | n.a. | mg/Nm3 | < | 0.625 | < | 0.625 | < | 0.625