## Foglio1
Data di campionamento: 21-01-2021
|  |  |  | VOC: 12:15-13:15 FENOLI: 12:15-13:15 |  | VOC: 13:20-14:20 FENOLI: 13:20-14:20 |  | VOC: 14:30-15:30 FENOLI: 14:30-15:30
|  |  |  | Emissione E1 TAF5 1° PROVA |  | Emissione E1 TAF5 2° PROVA |  | Emissione E1 TAF5 3° PROVA
Prova | Metodo | Valore Limite Risultato (mg/Nm3) | Unità di misura | Risultato | Risultato | Risultato | Risultato | Risultato | Risultato
Portata del flusso convogliato | UNI 10169:2001 | - | Nm3/h | 5520 |  | 5440 |  | 5480
Temperatura del flusso convogliato | UNI 10169:2001 | - | °C | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8
Benzene | UNI CEN-TS 13649:2015 | 5 | mg/Nm3 | < | 0.274 | < | 0.274 | < | 0.274
Cloruro di vinile | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.7
1,2 Dicloroetano | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.23 | < | 0.23 | < | 0.23
Sommatoria composti Classe III Punto 1.1 Alleg. 1 Parte V D.Lgs. 152:2006 |  |  | mg/Nm3 |  | 1.052 |  | 1.052 |  | 0.952
Fenolo | NIOSH 2546 1994 | 20 | mg/Nm3 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02
Cloroformio | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.244 | < | 0.244 | < | 0.244
1,1 Dicloroetilene | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.259 | < | 0.259 | < | 0.259
1,1,2,2 Tetracloroetano | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.23 | < | 0.23 | < | 0.23
Tricloroetilene | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.244 | < | 0.244 | < | 0.244
Tetracloroetilene | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.193 | < | 0.193 | < | 0.193
Sommatoria composti Classe II Punto 4 Alleg. 1 Parte V D.Lgs. 152:2006 |  |  | mg/Nm3 |  | 0.595 |  | 0.595 |  | 0.595
Etilbenzene | UNI CEN-TS 13649:2015 | 150 | mg/Nm3 | < | 0.222 | < | 0.222 | < | 0.222
Isopropilbenzene | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.222 | < | 0.222 | < | 0.222
1,1 Dicloroetano | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.215 | < | 0.215 | < | 0.215
1,2 Dicloropropano | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.259 | < | 0.259 | < | 0.259
Stirene | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.215 | < | 0.215 | < | 0.215
Sommatoria composti Classe III Punto 4 Alleg. 1 Parte V D.Lgs. 152:2006 |  |  | mg/Nm3 |  | 1.1615 |  | 1.1615 |  | 1.1615
Toluene | UNI CEN-TS 13649:2015 | 300 | mg/Nm3 | < | 0.215 | < | 0.215 | < | 0.215
m,p-xilene | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.415 | < | 0.415 | < | 0.415
o-xilene | UNI CEN-TS 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.222 | < | 0.222 | < | 0.222
Sommatoria composti Classe IV Punto 4 Alleg. 1 Parte V D.Lgs. 152:2006 |  |  | mg/Nm3 |  | 1.5875 |  | 1.5875 |  | 1.5875
1,2 Dicloroetilene (cis) | UNI CEN-TS 13649:2015 | n.a. | mg/Nm3 | < | 0.185 | < | 0.185 | < | 0.185
1,2 Dicloroetilene (trans) | UNI CEN-TS 13649:2015 | n.a. | mg/Nm3 | < | 0.23 | < | 0.23 | < | 0.23
1,1,1 Tricloroetano | UNI CEN-TS 13649:2015 | n.a. | mg/Nm3 | < | 0.215 | < | 0.215 | < | 0.215
1,2,3 Tricloropropano | UNI CEN-TS 13649:2015 | n.a. | mg/Nm3 | < | 0.178 | < | 0.178 | < | 0.178
1,1,2 Tricloroetano | UNI CEN-TS 13649:2015 | n.a. | mg/Nm3 | < | 0.237 | < | 0.237 | < | 0.237